## 様式集一覧
様式集Excel一覧
様式番号 | 書類名
様式Ⅰ－１ | 募集要項等に関する質問書
様式Ⅱ－９ | 財務分析一覧表
様式Ⅲ－７ | 要求水準チェックリスト
様式Ⅲ－９－２ | 提案価格内訳
様式Ⅲ－９－３ | 年度別事業費

## 募集要項等に関する質問書
(様式Ⅰ－１)
令和 年 月 日
かずさ水道広域連合企業団
広域連合企業長 渡辺 芳邦 様
募集要項等に関する質問書
令和６年３月２９日付けで公告されました「上烏田浄水場配水池等整備ＤＢ事業」に関する募集要項等に
ついて、以下のとおり質問を提出します。
商号又は名称
所在地
担当者名
所属・役職
電話
ＦＡＸ
電子メール
No | 対象書類 | 貢 | 項 番 | 項 目 | 内 容
（例） 1 | 募集要項 | 4 | 2(3)③ | 構成員に共通の応募資格要件 | ア）質問の内容
2
3
4
注1）質問については、簡潔かつ分かりやすくまとめて記載する。
注2）質問が多数となる場合は、本様式に追加して用いる。
注3）文字列は「全角」、数値は「半角」で入力する。

## 様式Ⅱ－８ 財務分析一覧表
（様式Ⅱ－９）
財務分析一覧表
事業者名
指 標 | [16 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
|  |  |  | 自己資本比率 |  |  |  | ＝ |  | 自己資本額 | × | 100 | [5 empty] | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
総資本額
|  |  |  | 流動比率 |  |  |  | ＝ |  | 流動資産 | × | 100 | [5 empty] | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
流動負債
経営利益率 |  |  |  |  | ＝ | 営業利益＋営業外収益－営業外費用 | [8 empty] | × | 100 |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
売上高
|  | 総資本利益率 |  |  |  |  | ＝ |  | 税引後当期利益 |  |  |  | × | 100 |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
総資本額（◆）
［記入上の注意］
※ （◆）… 総資本額 ＝（期首総資本 ＋ 期末総資本） ÷ ２
※ 比率は小数点第２位（３位以下切り捨て）まで記載してください。

## 様式Ⅲ－７ 要求水準チェック
要求水準チェック | [5 empty] | （様式Ⅲ－７）
要求水準 |  |  |  | No. | 提案書記載箇所（頁、行）
チェック
（１）基本的事項に関する要件 |  |  |  | － | － | －
| ① 本新設配水池整備の特性 |  |  | － | － | －
|  |  | 本新設配水池は既設配水池を運用しながらの整備が必要となるため、基本的には断水を行わない整備が求められる。 | 1
| ②省エネルギー化 |  |  | － | － | －
|  |  | 本新設配水池として必要な機能を満足した上で、出来る限りの省エネルギー化（電力、燃料等）を図ること。 | 2
| ③品質 |  |  | － | － | －
|  |  | 本新設配水池の建設に用いる製品及び材料は、全て新品とし、管材や弁などの水道資材については、日本水道協会の規格品を使用すること。 | 3
| ④ 地震及び風水害に対する安全性の確保 |  |  | － | － | －
|  | ア | 本新設配水池の耐震設計に当たっては、「水道施設耐震工法指針・解説（２０２２年版)」（日本水道協会）に準拠する。 | 4
|  | イ | 本新設配水池の耐震性能は、表４－１「要求する耐震性能」に示すとおり、求められる要求性能を満足すること。 | 5
|  |  | 計算方法は高度な解析手法（動的非線形解析（地盤構造物連成モデル））を用いること。なお、レベル２地震動については、「方法２」を用いて設定すること。 | 6
|  | ウ | 当該地における風水害について、ハザードマップや過去の周辺地域における被害事例を参考に適切に想定し、対応できるよう設計すること。 | 7
|  | エ | 本新設配水池については、最小限の維持管理で、有形固定資産の耐用年数を満足する仕様とすること。 | 8
| ⑤ 安全対策 |  |  | － | － | －
|  |  | 工事時間中は、施工現場における安全面に十分配慮して施工すること。 | 9
|  |  | 工事時間外は、工事関係者以外の第三者が施工現場へ侵入しないように、安全対策を講じること。 | 10
| ⑥防犯対策 |  |  | － | － | －
|  |  | 既設配水池と同等以上の機能性及び信頼性を有する対策を実施すること。 | 11
（２）土木施設に関する要件 |  |  |  | － | － | －
| ① 一般事項 |  |  | － | － | －
|  | ア | 工事において支障となる樹木の伐採、支障物の移動等の必要が生じた場合は、当広域連合企業団と協議のうえ、対応すること。 | 12
|  | イ | 新設管と既設管との接続及び配水池の切り替え等、水運用上、重要な行為を行う際は、施設等の洗浄や通水試験、水張り試験を行うとともに、水運用の支障とならないように留意すること。 | 13
|  | ウ | 当広域連合企業団の職員及びその関係者が工事現場に立ち入ることにおいて、支障がないよう考慮すること。 | 14
| ② 事前調査 |  |  | － | － | －
|  | ア | 事業者は、既存資料に基づき、地下埋設物を確認し、不明な場合は試掘等の調査を行うこと。 | 15
|  | イ | 特に、配管、電線管など、工事期間中も使用を継続するものについては、設計図に記載するとともに、埋設位置、深さ、種類を現地に明示すること。 | 16
|  | ウ | 電力・通信の引込み位置については、当広域連合企業団と協議して調査を実施すること。 | 17
| ③ 配水池 |  |  | － | － | －
|  | ア | 有効容量として、３池で１０，２００ｍ3（１池当たり３，４００ｍ3）を確保すること。 | 18
|  | イ | ３池の内１池は２階建て構造で、上部に第５接合井を有する構造とし、同施設完成後は試運転により予定する性能が確保されているか確認し、必要な届出を行い、次工程に進むこと。また、工事期間中の必要配水能力を確保するために、同施設をはじめに整備すること。 | 19
|  | ウ | 配水池は、十分な水密性、耐久性、耐震性を有していること。 | 20
|  | エ | 第５接合井の有効容量は２，０００ｍ3を確保すること。 | 21
|  | オ | 運用しながらのメンテナンス（清掃、補修）を、容易に実施可能とする構造とすること。 | 22
|  | カ | 配水池の水位は、Ｈ.Ｗ.Ｌ.を＋９４．９ｍ、Ｌ.Ｗ.Ｌ.を＋８６．７ｍとすること。 | 23
|  | キ | 第５接合井の水位は、Ｈ.Ｗ.Ｌ.を＋１０２．７ｍ、Ｌ.Ｗ.Ｌ.を＋９７．５ｍとすること。 | 24
|  | ク | 流量計は第５接合井の流入量及び流出量が測定できる場所に設置すること。 | 25
|  | ケ | 緊急遮断弁は工事期間中においても作動が可能な適切な場所に設置すること。 | 26
|  | コ | 維持管理性を考慮し、流量計及び緊急遮断弁を設置できる弁室を設けること。 | 27
|  | サ | 基礎形式は、事業者の提案とするが、地盤の性状、残置物、支持層、基盤層を考慮した最適な工法を検討し、設計・施工すること。 | 28
|  | シ | 浮力について検討し、設計・施工すること。 | 29
|  | ス | 配水池内外面の劣化に留意した構造とすること。 | 30
|  | セ | 既設３号配水池は、第２南部調整池からの送水管Φ９００ｍｍが隣接しているため、同施設の施工時には周辺を試掘し、問題ないことを確認した上で施工すること。 | 31
|  | ソ | 施工期間中の第５接合井及び配水池１池のみによる運用時には、配水能力（中台への送水含む）を最大１,６００ｍ3/時間かつ新設第５接合井から北子安配水場への送水能力を最大８００ｍ3/時間確保すること。 | 32
|  | タ | 全ての配水池に避雷針を設置すること。 | 33
|  | チ | ２階建て構造の配水池が建設され、性能試験及び試運転の結果、１池運用が十分に可能であると判断された場合は、既存第５接合井の稼働を停止することが可能である。なお、既存第５接合井は残置すること。 | 34
| ④ 敷地内配管（送水管、流入管、流出管、排水管）全般 |  |  | － | － | －
|  | ア | 管種・継手が「水道施設耐震工法指針・解説（２０２２年版)」（日本水道協会）に規定される耐震性を有するものとすること。 | 35
|  | イ | 適切な箇所に仕切弁を設け、維持管理できるよう弁渠や弁室を設けること。 | 36
| ⑤ 送水管（用水供給事業） |  |  | － | － | －
|  | ア | 第２南部調整池及び南部調整池から流入する送水管（用水供給事業）の口径は適切な流速が確保できる口径を選定し、第５接合井に流入させること。 | 37
|  | イ | 第５接合井へ流入する既設送水管Φ９００ｍｍ及びΦ４００ｍｍは断水することができないため、不断水工事により整備すること。 | 38
|  | ウ | 第５接合井から北子安配水場及び配水池へ流出する送水管は、適切な流速が確保できる口径を選定し、既設管Φ５００ｍｍ（別紙４－１に示すＡ点）と接続すること。 | 39
| ⑥ 流入管 |  |  | － | － | －
|  | ア | 配水池に流入する管の口径は、適切な流速が確保できる口径を選定し、各配水池に接続すること。 | 40
|  | イ | 流入管は、概ね別紙４－２に示す範囲を更新する。配水池の建設に支障のない場所に布設替えを行い、適切な工法により既設管と接続すること。 | 41
| ⑦ 流出管 |  |  | － | － | －
|  | ア | 配水池から流出する管の口径は、適切な流速が確保できる口径を選定し、既設管Φ４００ｍｍ及びΦ６００ｍｍと接続すること。 | 42
|  | イ | 既設２号配水池の撤去・新設を行うに当たり、適切な箇所にインサートバルブを設置すること。 | 43
|  | ウ | 流出管は、概ね別紙４－２に示す範囲を更新する。将来の更新を考慮した配管の配置とすること。 | 44
| ⑧排水管 |  |  | － | － | －
|  | ア | 排水管の口径はΦ２００ｍｍとし、既設管Φ２００ｍｍと接続すること。 | 45
|  | イ | 排水管及び越流管を通じた生物等の侵入を防ぐ工夫をすること。 | 46
|  | ウ | 流末までの排水ルート調査と図面作成を行い、流末の管理者の確認とドレーン作業に係る管理者との協議について、補助を行うこと。 | 47
| ⑨ 配水池廻り配管 |  |  | － | － | －
|  | ア | 配水池内流入部は、維持管理する上で適切な高さまで立ち上げること。 | 48
|  | イ | 第５接合井は運用水量により水位が変動するため、流入部の池内配管の高さを ＋１００．３ｍまで立ち上げる、または＋１００．３ｍで分岐を設置すること。 | 49
|  | ウ | 耐震管とすること。 | 50
|  | エ | 池内気相部、放流部等、露出部における管等の鋼性部材（接続部品含む）は十分な強度を有し、腐食対策が施された耐久性の高い材料（ＳＵＳ３２９Ｊ４Ｌ相当）もしくは、水道用ポリエチレン粉体ライニング（ＪＷＷＡ Ｋ １３２準拠）等、高耐久性の内外面一体被覆がなされたものを採用すること。 | 51
|  | オ | コンクリート壁貫通部等、将来的に部材の腐食を招くおそれのある箇所は、必要な防食を施すこと。 | 52
|  | カ | 配水池躯体と配管の接続部には、適切な可撓管を設けること。可撓管の材質は任意（ゴム製を除く）とするが、接続管と材質が異なる場合には、異種金属接続による腐食対策を確実に実施すること。 | 53
|  | キ | 適切な箇所に仕切弁を設け、必要に応じ弁渠や弁室を設けること。 | 54
| ⑩ 緊急遮断設備 |  |  | － | － | －
|  | ア | 緊急遮断設備の構成は、緊急遮断弁、緊急遮断弁盤、地震計、又はこれらと同等の機能及び信頼性を有する設備とすること。 | 55
|  | イ | 緊急遮断設備は、地震等の災害や事故により、地震計が動作してから配水流量の異常流量を検知し、自動的に緊急遮断弁を作動させ、配水池からの配水を遮断できる設備とすること。 | 56
|  | ウ | 緊急遮断設備の型式はトリガー式とすること。また、復帰方法については、維持管理を考慮した仕様とすること。 | 57
|  | エ | 緊急遮断弁の下流側の適切な箇所に空気弁を設置すること。 | 58
| ⑪仮設 |  |  | － | － | －
|  | ア | 仮設工事は、場内の維持管理に支障が無いようにすること。 | 59
|  | イ | 仮設道路については、「道路構造令の解説と運用（日本道路協会）」に準拠し、計画すること。 | 60
|  | ウ | 土留壁設置による周辺施設への影響について配慮し、土留壁等変位について計測等の措置を講ずること。 | 61
|  | エ | 各構造物（ピット・配管・基礎等）の仮設矢板について、引き抜きの影響線が周辺施設に及ぶ場合は、当広域連合企業団と対応について協議すること。 | 62
|  | オ | 配水池建設に伴う造成については、敷地内の法面の勾配を十分把握し、施工に必要となる施工ヤードの範囲を考慮の上、実施すること。 | 63
|  | カ | 別紙４－１及び４－２に示す塚（文化財）については、現状保持のため境界に十分留意の上、施工すること。なお樹木について、必要であれば伐採及び枝払いを行ってもかまわない。 | 64
| ⑫既設配水池及び既設管路の撤去 |  |  | － | － | －
|  | ア | 既設配水池は、撤去すること。ただし、既設第５接合井は残置とする。既設配水池の構造については別紙３－１～３－３に示す。 | 65
|  | イ | 敷地内の不用となる既設管は、撤去すること。 | 66
|  | ウ | 既設配水池の基礎杭は残置してかまわない。ただし、残置した杭の支持力等は期待しないこと。 | 67
| ⑬敷地内整備（復旧） |  |  | － | － | －
|  | ア | 本新設配水池供用開始後、浄水場として維持管理する上で支障のないように復旧整備すること。 | 68
|  | イ | 本新設配水池の維持管理を行いやすい管理道路、排水構造物、電灯及びこれに伴い必要となる整備をすること。 | 69
（３）電気設備に関する要件 |  |  |  | － | － | －
| ①概要 |  |  | － | － | －
|  |  | 本事業は、スクラップ・ビルドによることから、事業期間中においても施設の稼働に支障のないよう整備する必要がある。 | 70
| ②電気設備 |  |  | － | － | －
|  | ア | 第２接合井から第５接合井への流入調節設備の動力・制御及び各種計装設備に必要な電源を整備すること。 | 71
|  | イ | 電源は上烏田浄水場より低圧動力（３Φ３Ｗ２１０Ｖ）と単相（１Φ３Ｗ２１０－１０５Ｖ）にて供給を受ける。 | 72
|  | ウ | 上烏田浄水場から第５接合井の計装室までの配線及び電線路は必要により更新を行うこと。 | 73
|  | エ | 第５接合井の運用においては、新旧施設の並行稼働期間があることに留意すること。 | 74
| ③ 計装設備 |  |  | － | － | －
|  | ア | 配水池（３池）及び第５接合井の水位計、第２接合井から第５接合井への流入流量計、第５接合井から北子安配水場への流出流量計並びにこれらに必要な計装盤について整備すること。 | 75
|  | イ | 第５接合井の更新に際し、並行稼働期間中は水位や流量、制御弁などの状態監視や操作が、新旧の施設において同時に行えるようにすること。 | 76
|  | ウ | 水位計は、水位を連続して計測可能なものとすること。 | 77
|  | エ | 流量計は、流量を連続して測定可能なものとし、計測精度に問題が無いよう必要な直管部を有する部分に取り付けること。 | 78
|  | オ | 計測機器は、維持管理が容易に行えるように適切な構成及び配置とすること。 | 79
| ④ 遠方監視制御設備 |  |  | － | － | －
|  | ア | 配水池及び第５接合井の遠方監視制御設備について、新設または既存設備の改造により整備すること。ただし、既存の監視システムへの取り込みを前提とするため、新設する場合にあっても、既存設備の製作者とすること。 | 80
|  | イ | 第５接合井の更新に際し、並行稼働期間中は水位や流量、制御弁などの状態監視や操作が、新旧の施設において同時に行えるようにすること。 | 81
|  | ウ | 本新設配水池更新途中においても運転及び維持管理が適切に実施可能となるよう配慮すること。 | 82
|  | エ | 遠方監視制御設備を新設または仮設する場合は、適切な通信方法、設備構成とし、他の既設遠方監視制御設備と同等以上の信頼性を有したものとすること。 | 83
|  | オ | 遠方監視制御設備を新設する場合は、将来施設の更新や設備追加等に対応できる構成とすること。 | 84
|  | カ | 遠方監視制御設備を新設または仮設する場合は、停電発生時にも問題なく監視できるよう適切な容量の無停電電源装置を設置すること。 | 85
| ⑤ 機械設備 |  |  | － | － | －
|  | ア | 第２接合井から第５接合井への流量調節設備を整備すること。 | 86
|  | イ | 流量調節設備の状態監視や操作については、現場及び大寺浄水場管理室にて行えるものとすること。 | 87
|  | ウ | 流量調節設備は、流量制御やキャビテーション特性に優れたものとすること。 | 88
|  | エ | 流量調節設備は、運転及び維持管理が容易に行えるように適切な構成及び配置とすること。 | 89
|  | オ | 第５接合井の運用においては、新旧施設の並行稼働期間があることに留意すること。 | 90
| ⑥ その他 |  |  | － | － | －
|  | ア | 本事業において、既設配水池の停止や制限は最小限となるよう配慮すること。 | 91
|  | イ | 工事において、支障となる設備の移動等の必要が生じた場合は、当広域連合企業団と協議のうえ、対応すること。 | 92
（４）性能試験及び試運転 |  |  |  | － | － | －
| ① 性能試験、試運転 |  |  | － | － | －
|  |  | 事業者は、施設の一部又は全部を引き渡しする際は性能試験及び試運転（以下「試験等」という）を実施するものとし、試験等に関する要領を記載した計画書を作成し、当広域連合企業団の承諾を受けて実施すること。 | 93
|  | ア | （ア）事業者は、計画書にて示した計測項目について計測を実施すること。 | 94
|  |  | （イ）事業者は、性能保証事項に関する性能試験方法について、項目ごとに関係法令等及び規格等に準拠すること。ただし、該当する試験方法等がない場合には、最も適切な方法を当広域連合企業団へ提出し、その承諾を得た後に実施すること。 | 95
|  |  | （ウ）事業者は、性能試験の一環として、非常停電及び機器故障等、本新設配水池の運転時に想定される重大事故について緊急作動試験を行い、設備の機能の安全性を確認すること。 | 96
|  |  | （エ）事業者は、性能試験終了後、性能試験の条件、試験方法及び試験結果等を記載した報告書を当広域連合企業団へ提出すること。 | 97
|  |  | （オ）本新設配水池完成後、池内清掃の上、速やかに水張り試験を行い、漏水のないことを確認するとともに、当広域連合企業団に依頼し水質試験を実施すること。 | 98
|  | イ | （ア）試運転期間中、本新設配水池について故障及び不具合等が発生した場合は、当広域連合企業団へ連絡及び協議の上、事業者は自らの責任及び費用負担により、その故障及び不具合等の改善を行うこと。 | 99
|  |  | （イ）事業者は、非常停電及び機器故障等、本新設配水池の運転時に想定される重大事故について緊急作動試験を行い、本新設配水池の機能の安全性を確認すること。 | 100
|  |  | （ウ）事業者は、試運転終了後、当広域連合企業団へ試運転報告書を提出すること。 | 101
| ② 立会検査 |  |  | － | － | －
|  | ア | 立会検査は、本新設配水池及び本復旧敷地等が所定の性能を達成できることを確認するために、試運転期間中に当広域連合企業団の立会いの下で行うこと。 | 102
|  | イ | （ア）事業者は、立会検査を行うに当たって、立会検査の条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を記載した立会検査要領書を作成し、当広域連合企業団の承諾を得ること。 | 103
|  |  | （イ）性能保証事項に関する立会試験方法（測定方法、試験方法）は、項目ごとに、関係法令等及び規格等を明らかにし、これに準拠すること。 | 104
|  |  | （ウ）事業者は、立会検査終了後、検査の条件、検査方法及び検査結果等を記載した報告書を当広域連合企業団へ提出すること。 | 105
（５）運転管理 |  |  |  | － | － | －
|  |  | 事業者は、本新設配水池の引渡し時に、当広域連合企業団が速やかに運転管理できるように、運転管理及び維持管理についてのマニュアルの作成及び教育を行うこと。 | 106

## 様式Ⅲ－９－２ 提案価格内訳
提案価格内訳 |  |  |  |  | （様式Ⅲ－９－２）
①設計
| 設計費 | 内 訳
|  | ①－１ | ①－２ | ①－３ | ①－４
|  | 配水池 | 配管 | 土木 | 設備
直接人件費
直接経費
その他原価
一般管理費
設計価格(Ａ)
②工事
| 工事費 | 内 訳
|  | ②－１ | ②－２ | ②－３ | ②－４
|  | 配水池 | 配管 | 土木 | 設備
1)造成工事
2)配水池基礎工事
3)配水池築造工事
4)配管布設工事
5)配水池内配管工事
6)電気計装設備工事
7)場内整備工事
8)仮設築造工事
9)既設配水池撤去工事
10)既設管撤去工事
11)その他撤去工事
直接工事費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
工事価格(Ｂ)
③事業費合計
価格合計(Ａ)＋(Ｂ)

## 様式Ⅲ－９－３ 年度別事業費
年度別事業費 | [7 empty] | （様式Ⅲ－９－３）
単位：円
費 目 |  |  | 建設工事期間（設計含む） |  |  |  |  | 合 計
|  |  | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度
1.設計業務①
2.工事費②
1)造成工事
2)配水池基礎工事
3)配水池築造工事
4)配管布設工事
5)配水池内配管工事
6)電気計装設備工事
7)場内整備工事
8)仮設築造工事
直接工事費 計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
工事費 計 ②
3.撤去工事（設計含む）③
9)既設配水池撤去工事
10)既設管撤去工事
11)その他撤去工事
直接工事費 計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
工事費 計 ③
4.その他④
工事費 計 ④
合計 ①＋②＋③＋④
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 出来高予定額により記入してください。
※ | 必要に応じて行を追加してください。